Кемеровская область – Кузбасс

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

от 18.06.2026 № 41                              			       Тайгинский городской округ

Об итогах отопительного сезона 2025-2026 гг. на территории

Тайгинского городского округа

Заслушав информацию об итогах отопительного сезона 2025-2026 гг. на территории Тайгинского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования «Тайгинский городской округ Кемеровской области – Кузбасса», Совет народных депутатов Тайгинского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию об итогах отопительного сезона 2025-2026 гг. на территории Тайгинского городского округа принять к сведению.

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте Совета народных депутатов Тайгинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов Тайгинского городского округа по  благоустройству, строительству, управлению жилищно-коммунальным хозяйством и муниципальным имуществом (Царева М.Б.).

Председатель  Совета                                                   В.М.Басманов

Об итогах отопительного сезона 2025-2026 гг.

на территории Тайгинского городского округа

Для обеспечения стабильной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2025 - 2026 гг. было подготовлено постановление администрации Тайгинского городского округа от 20.05.2025 № 280-п «О подготовке объектов жизнеобеспечения Тайгинского городского округа к работе в осенне-зимних условиях 2025 - 2026 гг.». Данным постановлением для контроля за ходом подготовки объектов жизнеобеспечения к отопительному периоду был утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период.

Отопительный период 2025 - 2026 гг. был начат с 15.09.2025 в 8:00 и закончен 05.05.2026, в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями отопительный период был возобновлен 18.05.2026 и закончен 26.05.2026 в 8:00.

На территории Тайгинского городского округа в 2025 - 2026 году свою деятельность по предоставлению услуг теплоснабжения и ГВС представляла единая теплоснабжающая организация OAO «СКЭК», техническом обслуживание осуществляло ООО «Тайгинское BКX».

Всего ООО «Тайгинское BKX» обслуживало 13 котельных.

С 19.05.2025 по 28.05.2025 ООО «TBKX» провели гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования внутриквартальных тепловых сетей, по результатам — была выявлена и устранена одна утечка (магистраль от центральной котельной до ЦТП № 7).

В течение летнего периода 2025 года в рамках подготовки к началу отопительного сезона 2025 – 2026 гг. осуществлялся капитальный ремонт

На реализацию мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры направлено более 107 млн. рублей средств предприятий.

В ходе подготовки к отопительному периоду выполнены работы по капитальному ремонту оборудования электрооборудования центральной котельной, ЦТП и малых котельных, а так же строительство водопровода в р-де Кузель от ул. Трактовая до ул.Зеленая.

- KP котла № 1 ЦК г.Тайга, ул.Таежная, д. 11 (в работе);

- KP запорной арматуры ПCB №№ 5,6,7 на ЦК г. Тайга Таежная, д. 11 Ду-300;

- KP питательных насосов №№ 1, 3 ЦНСГ 60—198 на Центральной котельной;

- KP электрооборудования ЦК, ЦТП;

- KP оборудования ЦТО, ЦТП;

- KP насосного оборудования малых котельных;

- КP электрооборудования малых котельных;

- KP запорной арматуры магистральной теплосети г.Тайга;

- KP изоляции тепловых сетей от малых котельных г. Тайга;

- KP тепловых сетей после гидравлических испытаний;

- KP повышенного пути ЦК г.Тайга;

- KP ультрофильтрации  Насосной станции 1 подъема (мембраны);

- KP здания АБК и гаража (г.Тайга, ул. Никитина, 2);

- Строительство водопроводов для подключения потребителей, питающихся от водоразборных колонок — 500 м;

- Строительство водопровода от ул. Трактовая до ул. Зеленая Д - 100мм, L - 600п.м. и Д - 50мм L = 250п.м. (вывод из эксплуатации скважины № 26) — 1600 м;

- Строительство напорного канализационного коллектора от ГНС до OCK — 320 м.

Замена ветхих теплосетей:

- ул.Октябрьская,55(длина участка 24 м) заменено 48 м;

- магистральная теплосеть по ул. Ключевая —ул. Маслова (длина участка 48м) заменено 96 м;

- ул. Щетинкина, 61 г (длина участка 12 м) заменено 24 м;

- ул. Советская 250 (длина участка 12м) заменено 24 м.

За период отопительного сезона 2025 - 2026 гг.зафиксирован 31 инцидент, повлекший временное отключение потребителей от теплоснабжения:

1) 17.09.2025 с 15:05 до 19:40 остановка ГВС и теплоснабжения ул. Мира 3, замена участка трубы теплоснабжения;

2) 08.10.2025 с 10:50 до 14:25 аварийная остановка котельной п. Таежный;

3) 24.10.2025 с 09:30 до 10:20 остановка котельной №2, замена запорной арматуры; с 12:20 до 15:00 остановка котельной в п. Таежном, врезка запорной арматуры;

4) 25.10.2025 с 13:20 до 15:20 остановка котельной № 7 в п. Таежном, промывка тепловой сети;

5) 27.10.2025 с 16:50 до 20:55 аварийная остановка котельной № 2, замена электродвигателя на дымососе;

6) 28.10.2025 с 09:00 до 11:40 ремонтные работы ЦТП 4	- замена запорной арматуры; с 11:00 до 16:00 аварийная остановка котельной № 2 — замена запорной арматуры, сетевого насоса;

7) 30.10.2025 с 11:30 до 16:20 остановка котельной № 2 — замена сетевого насоса; с 11:30 до 18:30 остановка котельной № 7 — замена запорной арматуры;

8) 01.11.2025 с 19:45 до 13:35 02.11.2025 аварийная остановка котельной в п.Таежном, в связи с отсутствием электроэнергии. Ремонтные работы проводила бригада КЭнК, обрыв провода на воздушной линии 10 КВт, в связи с погодными условиями);

9) 08.11.2025 с 13:10 до 16:05 аварийная остановка ЦТП 7 – замена электроавтоматов;

10) 10.10.11.2025 с 12:40 до 13:00 остановка теплоснабжения ЦТП 7 — сварочные работы в ЦТП;

11) 19.11.2025 с 10:20 до 11:55 ремонтные работы в котельной № 8 — замена запорной арматуры; с 11:17 до 12:55 остановка ЦТП 5 — устранение утечки по тепловой сети;

12) 20.11.2025 с 09:00 до 12:05 остановка котельной 4 — замена запорной арматуры; с 11:17 до 12:55 остановка ЦТП 5 — устранение утечки по тепловой сети;

13) 27.11.2025 с 10:45 до 11:20 остановка ЦTП 6 — устранение утечки по межквартальной сети по отоплению;

14) 01.12.2025 с 20:00 до 22:25 остановка котельной № 2 — замена прокладки на трубопроводе;

15) 02.12.2025 с 11:30 до 17:30 остановка котельной 7 п. Таежный — переврезка металлической трубы.

16) 23.12.2025 04:38 до 06:20 отключение электроэнергии на территории ТГО, понижение температурного режима по теплоснабжению, ГВС на ЦТП ТГО. В 08:20 - ЦТП № 1 (ул. Щетинкина 61-1), №2 (ул. Щетинкина 65), № 3 (ул. Лермонтова, 20) — функционируют в штатном режиме; в 08:30 ЦТП № 4 (ул. 40 лет Октября, 38А), ЦТП № 5 (пр. Кирова 9) — функционируют в штатном режиме; в 08:35 ЦТП №7 (ул.Мира, 2Б) — функционирует в штатном режиме, в 10:00 ЦТП №6 — функционирует в штатном режиме;

17) 09.01.2026 в	11:21 - 14:08 - аварийное отключение терморобота, ул.Герцена , 1. Отогрев системы XBC;

18) 13.01.2026	в 09:00 - 11:45 - откліочение ЦТП 7, ремонт запорной арматуры (понижение теплоносителя); 16:18 - 20:10 - отключение ЦТП 7, ремонтные работы на центральной магистрали;

19) 22.01.2026	23:30 - 02:45 - котельная № 7 - понижение температуры теплоснабжения, ремонт котла;

20) 07.02.2026 14:00 - 19:45 в п. Таёжный на  котельной N 7 отсутствие ГВС и теплоснабжения, устранение порыва в котельной (установка хомутов);

21) 11.02.2026	14:14 - 15:20 - ocтановка котельной №3 — замена запорной арматуры;

22) 24.02.2026	17:10 - 15:48 - п. Кедровый терморобот понижение теплоснабжения (произведена расчистка бункера); 23:15 – 01:52 - понижение температурного режима, (со слов ООО «TBKX» — большое потребление ГBC жителями, не успевает наполняться котел);

23) 25.02.2026	14:30 - 16:51 - котельная № 9 - устранение утечки котла, замена закупоренных труб, в МКД понижение теплового носителя; 21:35 - 23:45 – котельная № - понижение теплоносителя, устранение утечки котла;

24) 26.02.2026	09:30 - 15:40 – котельная № 4 - понижение температурного режима - сварочные работы (котел № 2);

25) 28.02.2026	12:28 - 16:40 - котельная № 9 - понижение теплоснабжения - сварочные работы котла;

26) 04.03.2026	12:55 - 16:31 - котельная № 2 - понижение теплоносителя, замена дымососа;

27) 05.03.2026	11:00 - 13:55 - остановка котельной №7, замена крана на теплотрассе (ввод в МКД);

28) 06.03.2026	14:15 - 18:05 - остановка котельной № 7, замена участка трубы на сетевой линии.

29) 06.03.2026	14:15 - 18:05 - остановка котельной № 7, замена участка трубы на сетевой линии С 22:26 — большая потеря воды в котле (котельная № 7), понижение температурного режима;

30) 25.04.2026	21:55 - 01:13 - остановка котельной № З - устранение течи котла;

31) 27.04.2026	08:00 - 09:30 - остановка ЦТП № 7) (ГВС, TC) - в связи с отключением электроэнергии.

Ресурсоснабжающей организацией был сформирован неснижаемый запас материалов и оборудования.

Срывов поставок угля в течении отопительного периода не допущено, двухнедельный нормативный запас на котельных поддерживался в течении всего отопительного периода.

Население городского округа проживающее в домах с печным отоплением также было обеспечено углем, уголь (рядовой и сортовой марок), поставляется Тайгинским филиалом ООО «Кузбасстопливосбыт», срывов в поставках угля допущено не было.

Поставка холодной воды для нужд теплоснабжения ООО «Тайгинское BKX» весь отопительный период была обеспечена.

Отопительный сезон 2025 – 2026 гг. пройден без замечаний со стороны областных контролирующих служб.